## АОПО15.12.2021г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО в режимный день 15.12.2021г.
| ф.7 1Т ввод 1 | ф.8 1Т ввод 2 | ф.31 РП-СВ | ф.87 РП-5/50 | ф.90 РП-4 | ф.94 резерв | ф.95 резерв | ф.97 КРУ КТУ | ф.98 РП-5/50 | ф.105 РП-4 | ф.111 34 СД | ф.113 9Т | ф.114 8Т | ГПП У-70
кВт
2021-12-15 01:00 | 292 | 220 | 24 | 213.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 14.4 | 0 | 2264.4 | 129.6 | 0
2021-12-15 02:00 | 288 | 220 | 22 | 194.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 14.4 | 0 | 2268 | 129.6 | 0
2021-12-15 03:00 | 288 | 220 | 22 | 193.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 14.4 | 0 | 2264.4 | 129.6 | 0
2021-12-15 04:00 | 292 | 216 | 24 | 194.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 14.4 | 0 | 2266.2 | 129.6 | 0
2021-12-15 05:00 | 292 | 220 | 22 | 195.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 14.4 | 0 | 2266.2 | 131.4 | 0
2021-12-15 06:00 | 292 | 220 | 24 | 212.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 14.4 | 0 | 2266.2 | 131.4 | 0
2021-12-15 07:00 | 284 | 220 | 22 | 320.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 14.4 | 0 | 2264.4 | 131.4 | 0
2021-12-15 08:00 | 280 | 220 | 20 | 319.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 14.4 | 0 | 2266.2 | 127.8 | 0
2021-12-15 09:00 | 280 | 220 | 22 | 310.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 126 | 13.2 | 0 | 2257.2 | 126 | 0
2021-12-15 10:00 | 280 | 216 | 22 | 374.4 | 54 | 0 | 0 | 33.6 | 110.4 | 294 | 0 | 3447 | 640.8 | 0
2021-12-15 11:00 | 280 | 212 | 12 | 402 | 57.6 | 0 | 0 | 36 | 108 | 310.8 | 0 | 3540.6 | 653.4 | 0
2021-12-15 12:00 | 316 | 352 | 0 | 399.6 | 56.4 | 0 | 0 | 36 | 109.2 | 313.2 | 0 | 3438 | 658.8 | 0
2021-12-15 13:00 | 320 | 360 | 2 | 397.2 | 57.6 | 0 | 0 | 36 | 109.2 | 315.6 | 0 | 3549.6 | 662.4 | 0
2021-12-15 14:00 | 316 | 360 | 0 | 393.6 | 57.6 | 0 | 0 | 36 | 117.6 | 314.4 | 0 | 3556.8 | 662.4 | 0
2021-12-15 15:00 | 320 | 364 | 0 | 390 | 57.6 | 0 | 0 | 36 | 111.6 | 316.8 | 0 | 3456 | 662.4 | 0
2021-12-15 16:00 | 316 | 360 | 2 | 384 | 57.6 | 0 | 0 | 36.6 | 109.2 | 316.8 | 0 | 3387.6 | 666 | 0
2021-12-15 17:00 | 320 | 360 | 0 | 391.2 | 57.6 | 0 | 0 | 36.6 | 108 | 316.8 | 0 | 3389.4 | 666 | 0
2021-12-15 18:00 | 320 | 364 | 2 | 398.4 | 36 | 0 | 0 | 22.2 | 109.2 | 193.2 | 0 | 3393 | 662.4 | 0
2021-12-15 19:00 | 320 | 360 | 2 | 406.8 | 14.4 | 0 | 0 | 8.4 | 110.4 | 72 | 0 | 3396.6 | 653.4 | 0
2021-12-15 20:00 | 324 | 368 | 2 | 406.8 | 15.6 | 0 | 0 | 9 | 110.4 | 70.8 | 0 | 3396.6 | 655.2 | 0
2021-12-15 21:00 | 316 | 340 | 4 | 393.6 | 39.6 | 0 | 0 | 24 | 110.4 | 206.4 | 0 | 3240 | 277.2 | 0
2021-12-15 22:00 | 276 | 232 | 0 | 333.6 | 6 | 0 | 0 | 3.6 | 111.6 | 34.8 | 0 | 1558.8 | 14.4 | 0
2021-12-15 23:00 | 268 | 220 | 0 | 357.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0
2021-12-16 | 268 | 220 | 0 | 349.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Протвино Т 1-4; 15.12.2021г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протвино
на 15 декабря 2021 года
Время | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB
0
1 | 10 | 114.5 | 3.44 | 10.5 | 4 | 50 | 114.5 | 9.44 | 10.28 | 4 | 25 | 112.7 | 6.32 | 10.22 | 10 | 12 | 112.7 | 5.25 | 10.22 | 3
2 | 10 | 113.5 | 3.57 | 10.5 | 4 | 50 | 113.5 | 9.06 | 10.21 | 4 | 25 | 112 | 6.18 | 10.15 | 10 | 15 | 112 | 5.45 | 10.19 | 3
3 | 10 | 114.5 | 3.36 | 10.5 | 4 | 52 | 114.5 | 9.55 | 10.29 | 4 | 25 | 113 | 6.02 | 10.23 | 10 | 17 | 113 | 5.43 | 10.26 | 3
4 | 10 | 114.2 | 3.61 | 10.5 | 4 | 52 | 114.2 | 9.45 | 10.29 | 4 | 25 | 113 | 6.05 | 10.24 | 10 | 18 | 113 | 5.39 | 10.27 | 3
5 | 10 | 114.3 | 3.59 | 10.35 | 4 | 52 | 114.3 | 9.21 | 10.29 | 4 | 25 | 112.8 | 6.19 | 10.22 | 10 | 19 | 112.8 | 5.31 | 10.27 | 3
6 | 15 | 114 | 3.56 | 10.35 | 4 | 51 | 114 | 9.08 | 10.23 | 4 | 25 | 112.1 | 6.7 | 10.14 | 10 | 19 | 112.1 | 5.49 | 10.2 | 3
7 | 15 | 113.1 | 3.52 | 10.4 | 4 | 51 | 113.1 | 9.22 | 10.17 | 4 | 25 | 111.3 | 7.13 | 10.08 | 10 | 20 | 111.3 | 5.54 | 10.13 | 3
8 | 15 | 112.3 | 3.44 | 10.5 | 4 | 60 | 112.3 | 10.72 | 10.31 | 5 | 40 | 110.6 | 7.87 | 10.15 | 11 | 35 | 110.6 | 6.83 | 10.23 | 4
9 | 10 | 111.1 | 3.47 | 10.5 | 4 | 62 | 111.1 | 11.95 | 10.22 | 5 | 50 | 110 | 8.6 | 10.12 | 11 | 40 | 110 | 7.6 | 10.2 | 4
10 | 10 | 111.4 | 3.52 | 10.5 | 4 | 65 | 111.4 | 12.5 | 10.18 | 5 | 50 | 110 | 8.38 | 10.1 | 11 | 40 | 110 | 7.5 | 10.18 | 4
11 | 10 | 110.6 | 3.49 | 10.5 | 4 | 67 | 110.6 | 11.98 | 10.12 | 5 | 50 | 109.3 | 8.25 | 10.05 | 11 | 40 | 109.3 | 7.86 | 10.09 | 4
12 | 10 | 109.4 | 3.43 | 10.5 | 4 | 62 | 109.4 | 11.3 | 10.32 | 6 | 50 | 108.1 | 8.07 | 10.12 | 12 | 40 | 108.1 | 6.41 | 10.27 | 5
13 | 10 | 109.3 | 3.4 | 10.5 | 4 | 62 | 109.3 | 11.15 | 10.28 | 6 | 50 | 108 | 8.01 | 10.1 | 12 | 40 | 108 | 6.16 | 10.24 | 5
14 | 10 | 109.2 | 3.41 | 10.5 | 4 | 68 | 109.2 | 11.91 | 10.27 | 6 | 50 | 108 | 8.23 | 10.1 | 12 | 40 | 108 | 6.88 | 10.26 | 5
15 | 10 | 109.8 | 3.43 | 10.5 | 4 | 68 | 109.8 | 12.07 | 10.31 | 6 | 50 | 108.4 | 8.18 | 10.13 | 12 | 40 | 108.4 | 6.65 | 10.29 | 5
16 | 10 | 109.9 | 3.38 | 10.5 | 4 | 68 | 109.9 | 12 | 10.31 | 6 | 48 | 108.4 | 8.04 | 10.13 | 12 | 40 | 108.4 | 6.57 | 10.27 | 5
17 | 10 | 109.7 | 3.36 | 10.5 | 4 | 62 | 109.7 | 11.64 | 10.31 | 6 | 48 | 108.4 | 8.2 | 10.12 | 12 | 30 | 108.4 | 5.78 | 10.28 | 5
18 | 10 | 110.5 | 3.39 | 10.5 | 4 | 62 | 110.5 | 11.62 | 10.14 | 5 | 48 | 109.1 | 8.35 | 10.2 | 12 | 20 | 109.1 | 5.47 | 10.14 | 4
19 | 10 | 112.6 | 3.55 | 10.5 | 4 | 60 | 112.6 | 11.15 | 10.34 | 5 | 40 | 111.4 | 8.11 | 10.25 | 11 | 18 | 111.4 | 5.22 | 10.34 | 4
20 | 10 | 110.5 | 3.44 | 10.5 | 4 | 60 | 110.5 | 11.28 | 10.29 | 5 | 25 | 111.5 | 7.36 | 10.28 | 11 | 19 | 111.5 | 5.61 | 10.18 | 4
21 | 10 | 110.5 | 3.45 | 10.5 | 4 | 60 | 110.5 | 12.3 | 10.2 | 5 | 25 | 111.5 | 7.49 | 10.29 | 11 | 19 | 111.5 | 5.91 | 10.21 | 4
22 | 10 | 110.5 | 3.44 | 10.5 | 4 | 67 | 110.5 | 11.8 | 10.35 | 5 | 25 | 111.5 | 7.69 | 10.28 | 11 | 19 | 111.5 | 5.7 | 10.22 | 4
23 | 10 | 111.5 | 3.45 | 10.45 | 4 | 65 | 111.5 | 11.8 | 10.25 | 5 | 25 | 111.3 | 7.52 | 10.32 | 11 | 17 | 111.3 | 5.84 | 10.29 | 4
24 | 10 | 112.6 | 3.56 | 10.45 | 4 | 60 | 112.6 | 12 | 10.45 | 5 | 26 | 111.1 | 7.16 | 10.36 | 11 | 17 | 111.1 | 6.2 | 10.38 | 4
В сутки |  |  | 3.61 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 8.6 |  |  |  |  | 7.86
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Нечаева Е.М.

## АТ-АТ 2; 15.12.2021г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 15 декабря 2021 года
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряжения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 09-00 |  | 18-00
[7 empty] | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 11 | 223,7/114,2/10,37 | 11 | 222,2/112,8/10,23 | 11 | 222,2/112,9/10,23
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 11 | 224,4/114,3/10,38 | 11 | 222,7/112,8/10,23 | 11 | 223,0/112,8/10,25
| Главный энергетик | [6 empty] | С.В. Хамин
| Инженер | [6 empty] | Е.М. Нечаева

## ПС Протон;15.12.2021г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС «Протон»
на 15 декабря 2021 года
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения | 04-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB
1 | ПС"Калужская" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 42.53 | 0.227 | 107 | 223.7 | 49.04 | 4.22 | 124.5 | 222.2 | 42.77 | 5.83 | 120.9 | 222.2
2 | ПС"Калужская" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 42.13 | 2.16 | 111.4 | 224.4 | 48.86 | 1.6 | 129.4 | 222.7 | 57.51 | 2.58 | 124.6 | 223
3 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 12.63 | 4.71 | 68.6 | 114.2 | 17.3 | 6.28 | 93.89 | 112.8 | 18.76 | 7.56 | 107.9 | 112.9
4 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 10.81 | 0.315 | 58.61 | 114.3 | 15.41 | 2.51 | 82.59 | 112.8 | 14.62 | 1.63 | 79.13 | 112.8
5 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 12.73 | 3.72 | 66.74 | 114.3 | 14.42 | 3.81 | 75.84 | 112.8 | 15.46 | 4.01 | 81.44 | 112.8
6 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 47.66 | 14.41 | 250.5 | 114.2 | 50.19 | 12.22 | 260.5 | 112.8 | 51.94 | 17.65 | 275.8 | 112.9
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 42.31 | 2.55 | 213.2 | 223.7 | 48.85 | 0.736 | 249.2 | 222.2 | 48.98 | 1.57 | 253.8 | 222.2
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 41.55 | 2.56 | 212.4 | 224.4 | 48.18 | 0.43 | 249.2 | 222.7 | 48.95 | 1.9 | 258.3 | 223
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская";"Протон"-"Космос" 15 декабря 2021г. Работали только на отдачу.
[5 empty] | Главный энергетик |  |  |  |  | С.В. Хамин
[5 empty] | Инженер |  |  |  |  | Е.М. Нечаева