## АТ1 АТ2 15.06.2016г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 15 июня2016 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряж ения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 10-00 |  | 22-00
[7 empty] | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±14% | — | 14 | 236,4/112,5/10,25 | 14 | 230,1/109,1/10,1 | 14 | 231,1/109,7/10,06
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±14% | — | 14 | 234,4/112,3/10,27 | 14 | 228,5/108,9/10,0 | 14 | 229,4/109,7/10,05
Главный энергетик ГНЦ ИФВЭ | [7 empty] | С.В. Хамин
Инженер ОГЭ | [7 empty] | С.В.Плешкова

## АОПО 15.06.2016г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО в режимный день 15.06.2016
№ | Противоаварийная | Наименование линий | Присоединение |  | 04-00час. |  |  | 10-00час. |  |  | 22-00час.
п/п | автоматика |  |  | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А
1 |  |  | ф.7 ввод№1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АОПО Протвино 2 | Протон-Протвино2 | ф.8 ввод№2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | ф.31 РП-СВ | 0.04 | 0.022 | 2.6388 | 0.03 | 0.02 | 2.0841 | 0.03 | 0.02 | 2.0841
4 |  |  | ф.87 РП 5/50 | 0.21 | 0.09 | 13.2065 | 0.48 | 0.2 | 30.0578 | 0.23 | 0.1 | 14.497
5 |  |  | ф.90 РП 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | ф.94 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АОПО Протвино 1 | Протон-Протвино1 | ф.95 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | ф.97 КРУ КТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | ф.98 РП 5/50 | 0.18 | 0.12 | 12.5048 | 0.25 | 0.12 | 16.0294 | 0.15 | 0.013 | 8.703
10 |  |  | ф.105 РП-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | ф.111 34СД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | ф.113Тр-р 9Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | ф. 114 Тр-р 8Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | АОПО ГПП220кВ | Протон-У-70 | Т-1ГПП У-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Протон
Протокол
замеров фактического потокораспределения напряжения и нагрузок
ПС «Протон»
на 15 июня 2016 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения |  | 04-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 22-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB
1 | Калужская-1 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 9.85 | 2.11 | 24 | 236.4 | 14.6 | 4.965 | 38 | 230.1 | 12.8 | 2.73 | 32 | 231.1
2 | «Калужская-2 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 9.93 | 1.622 | 26 | 234.4 | 14.89 | 4.178 | 41 | 228.5 | 13.03 | 2.05 | 34 | 229.4
3 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 6.85 | 1.77 | 37 | 112.5 | 11.13 | 4.04 | 64 | 109.1 | 8.4 | 1.75 | 47 | 109.7
4 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 8.88 | 2.24 | 49 | 112.3 | 11.38 | 3.71 | 67 | 108.9 | 10.54 | 2.26 | 59 | 109.7
5 | «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 2.189 | 0.165 | 10 | 112.3 | 3.775 | 0.069 | 20 | 108.9 | 3.78 | 0.34 | 20 | 109.7
6 | «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 1.568 | 0.529 | 7 | 112.5 | 2.905 | 0.449 | 15 | 109.1 | 2.67 | 0.39 | 14 | 109.7
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 9.73 | 2.352 | 51 | 236.4 | 14.82 | 5.172 | 83 | 230.1 | 12.85 | 2.326 | 68 | 231.1
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 9.48 | 2.121 | 61 | 234.4 | 14.61 | 4.641 | 82 | 228.5 | 12.5 | 2.33 | 68 | 229.4
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская", "Протон"-"Космос" 15 июня 2016г.работали только на отдачу.
Главный энергетик ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | [9 empty] | С.В. Хамин
Инженер ОГЭ | [9 empty] | С.В. Плешкова

## ПС Протвино Т1-Т4 15.06.2016г
| 15.06.2016г | [6 empty] | Нагрузка трансформаторов ГПП 110/10
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040368 | 110.5 | 7480 | 10.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050861 | 114.1 | 14480 | 10.2 | 3
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039399 | 110.5 | 7480 | 10.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049063 | 113.6 | 9482 | 10.2 | 3
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038694 | 110.5 | 7260 | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048476 | 114 | 9130 | 10.2 | 3
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037435 | 110.5 | 7150 | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046289 | 114.2 | 9020 | 10.2 | 3
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03758 | 110.5 | 6930 | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046163 | 114.4 | 8646 | 10.2 | 3
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036177 | 110.5 | 6930 | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043424 | 114.6 | 8602 | 10.3 | 3
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038418 | 110.5 | 6710 | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047329 | 114.8 | 8162 | 10.3 | 3
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043591 | 110.5 | 7150 | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050126 | 114.3 | 8888 | 10.2 | 3
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058307 | 109.6 | 8030 | 10.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057046 | 113 | 9394 | 10.2 | 4
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063635 | 109.6 | 10450 | 10.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063168 | 111.3 | 10560 | 10.1 | 4
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063099 | 109.6 | 11330 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063717 | 110.7 | 11506 | 10.2 | 4
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062148 | 109.6 | 11220 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060647 | 111 | 11616 | 10.1 | 4
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057919 | 109.6 | 11110 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059588 | 111 | 11110 | 10.33 | 5
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062353 | 109.6 | 10450 | 10.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061422 | 111.3 | 11044 | 10.32 | 5
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062563 | 109.6 | 11110 | 10.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060411 | 111.5 | 11308 | 1034 | 5
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061072 | 109.6 | 11110 | 10.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059676 | 111.1 | 11132 | 10.37 | 5
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055748 | 109.6 | 10890 | 10.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058386 | 111.7 | 11022 | 10.4 | 5
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04794 | 109.6 | 10010 | 10.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056246 | 112.7 | 10824 | 10.43 | 5
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047386 | 109.6 | 8800 | 10.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058359 | 112.7 | 10472 | 10.2 | 4
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044703 | 109.6 | 8690 | 10.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056437 | 112.8 | 10824 | 10.3 | 4
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04498 | 110.2 | 8250 | 10.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054464 | 113.6 | 10494 | 10.4 | 4
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044729 | 110.2 | 8360 | 10.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055368 | 113 | 10186 | 10.17 | 3
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043485 | 110.2 | 8360 | 10.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055434 | 112.7 | 10384 | 10.19 | 3
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039984 | 110.2 | 8140 | 10.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049503 | 113.6 | 10384 | 10.2 | 3
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0368e-05 | 110.2 | 7480 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 114.1 | 9306 | 10.3 | 3
В сутки |  |  | 0 |  |  |  |  | 220880 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 257976
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Плешкова С.В.